## Sheet1
附件1
药品、试剂冷链仓库改造项目技术参数及预算清单
冷库冷藏使用温度：2-8℃可调
名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
药品、试剂冷库仓库改造项目 | 1.库外尺寸7.6M×5.5M×2.65M（隔成2间）。 2.冷库门尺寸：长1800 mm×宽800 mm ×厚100 mm ，可根据现有门框进行灵活调整。 3.冷凝方式：风冷，整机一体出厂。 4.电源规格：380V/50HZ,具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 5.冷凝风机≥40个挡位调节。 6.整套机组需获ISO-9001：OHSAS18001：ISO-14001：体系认证。 7.制冷量：≥7.4kw,提供相关第三方检测报告。 8.热氟化霜冷风机（尺寸：≥1024*508*593mm 电机功率≥230W 风量≥3800m³/h 电机转速≥1350r/min 重量≥42KG、风叶直径≥400mm）。 9.库体材料采用双面彩钢硬质聚氨酯泡沫夹芯版，外层彩钢厚度为0.5mm彩钢板，内层为聚氨酯泡沫塑料，发泡硬质聚氨酯保温料容重需满足冷库维护结构设计绝热、密封、坚固和抗冻等各项规范要求，库板总厚度为100mm。 10.室内装配，组合板式冷库，采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接，硅橡胶密封，严禁铆接。 11.冷库门操作方式为手动，安装活动方式为半埋平开，采用高强度铝塑型材门框，强度高，无变形，外形美观，经久耐用;门扇四周采用塑料包边，坚固耐用，无变形，结构合理。 12.冷库门应具有良好的隔热性能、气密性能、减少冷量损失。 13.风幕机电压220V-50Hz，出风口风速可以高低档调节、噪音≤52dB,最大风量≥1390m³/h，外形尺寸≥900mm×170mm×192mm/净重≥6.9kg。 14.库灯采用冷库专用方形 LED（≥20W）防爆、防潮、防水库灯，安装方式：吸顶安装，开关设置于库外。 15.具备远程控制功能，相关电器元件放置于控制箱内，操作屏安装于控制箱门板上，PC端和移动端可查看的数据包括但不限于：设定库温湿度、当前库内温湿度、机组状态、控制方式、运行方式、排气温度、回气温度、冷凝温度、蒸发温度、化霜除霜时间、系统运行时间等，能实现手机短信报警。 16.线材、水管配件、供液回液管、安装，现场采用线槽或者线管布线，要求强弱电分开，美观大方，标识完整清楚，接地可靠，所有电控器件集中放置于一组控制箱内；所有安装辅材电缆、线槽、控制箱、空开、螺栓、螺丝、密封条、密封胶、排水管等均为正规品牌合格产品；为确保使用安全性与使用寿命，所使用的供液回液管路为紫铜管，需作保温处理，所需使用的水管等配件、铜芯电缆等均需采用国内优质名牌产品。 17.其它安装要求，要求完成整个冷库相关设备部件的安装工作，包括前端电源进线及桥架的敷设；室外机组放置于医院5号楼3楼外墙、根据实际情况自行制作摆放平台，合理配置包括冷凝压缩机组、管路、控制系统等，同时确保外部设备的安全；提供全部设备安装及连接、调试所需的连接件、紧固件、防护材料及其他消耗品并加注好制冷剂和冷冻油等，在合同工期内完成所有设备的安装、管路连接、电线连接、调试等。 | 套 | 2 | 41880 | 83760 | 总价包含安装辅材、运费、安装调式费等所有费用。